###### LABORATUVAR TEZGAH VE YARDIMCI TESİSATLAR YAPIM İŞİ

###### TEKLİF DOSYASI

###### Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda “sözleşme makamı” olarak adlandırılacaktır. Sözleşme makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden kalkınma ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme makamının;

a)  Adı/Unvanı: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

b)  Adresi: Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye

c)  Telefon numarası: 0462 326 80 70

d)  Faks numarası: 0462 326 80 60

e)  Elektronik posta adresi: cengizhansungurlu@ttso.org.tr

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cengizhan SUNGURLU / Genel Koordinatör

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, sözleşme makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

- Projenin adı: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi

- Sözleşme kodu: TR90/25/CMDP/0001/Yİ01

- Fiziki miktarı ve türü: Laboratuvar Tezgah Ve Yardımcı Tesisatlar Yapım İşi

- İşin/teslimin gerçekleştirileceği yer: Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi

- Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <......................................>

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

- İhale usulü: Açık İhale Usulü

b)   İhalenin yapılacağı adres: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye

c)   İhale tarihi:26.10.2026

d)   İhale saati: 14:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası sözleşme makamının yukarıda belirtilen adresinde www.doka.org.tr, www.ttso.org.tr bedelsiz olarak görülebilir ve buradan temin edilebilir. Eğer verilecek teklif ve eklerinde bu adreslerde sunulan ihale dosyası içeriğine aykırı düzenlemeler veya değişiklikler gibi hususlar tespit edilirse teklif, ihalenin hangi aşamasında olursa olsun, geçersiz sayılacaktır.

İstekli ihale dosyasını temin etmekle ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve sözleşme makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye

b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 26.10.2026

c)  Son teklif verme saati (İhale saati) :  14:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar sözleşme makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden sözleşme makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- İhaleye davet mektubu (geçerli değildir)

- Teklif dosyası (Sözleşme taslağı, özel koşullar, genel koşullar, teknik şartname, teklif sunma formları, teklif değerlendirme formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca genel koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, sözleşme makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine sözleşme makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

a) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen mali ve teknik teklif zarfları,

1. Mali teklif zarfının içeriğinde sadece mali teklif formu ve geçici teminat bulunmalıdır.

2. Teknik teklif zarfının içeriğinde teknik teklif formu, teklif sunum formu ile eki olan beyanname ve talep edilen diğer belgeler bulunmalıdır.

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

d) İstekliler, ekonomik ve mali yeterliklerinin tespiti amacıyla vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SM / SMMM) onaylı son üç (3) hesap dönemine ait bilanço sunmalıdır.

e) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

- Teklif edilen bedelin %70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek bir sözleşmeye dayalı iş bitirme belgesi

- İhalenin kapsamına yönelik Referans Mektupları (en az 2 tane)

f) Teklif veren gerçek kişi veya tüzel kişinin yetkilileri tarafından ihale teklif dosyasının tüm sayfaları kaşelenmiş ve imzalanmış ihale teklif dosyası,

g) Bu belgede tanımlanan geçici teminat mektubu,

h) İhale yasaklısı olmadığına dair ihale durum belgesi,

ı) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığını gösterir belge,

i) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,

İstekliler, talep halinde yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce sözleşme makamının yetkili personeli tarafından “Aslı sözleşme makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 7/A - Sözleşme imzalamak için gereken belgeler

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.	Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.	Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu talimatların 9, 10 ve 11 inci maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1.	Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun onuncu maddesinin dördüncü fıkrasının G bendine istinaden faaliyet durumunu gösterir belge,

2.	 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun onuncu maddesinin dördüncü fıkrasının G bendine istinaden faaliyet durumuna dair belge,

d) Adli sicil kaydını gösterir belge,

e) İflas/konkordato belgesi

f) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığını gösterir belge,

g) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde yukarıda yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda yukarıda yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması sağlanır. İstekliler, talep halinde yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce sözleşme makamının yetkili personeli tarafından “Aslı sözleşme makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya yüklenici/alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, kalkınma ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

- Sözleşme makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

- Sözleşme makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

- Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

- Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı aynı şekilde gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

- İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu sözleşme makamı tarafından ispat edilen.

- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

- 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların kalkınma ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, sözleşme makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. İhale dosyasını elden teslim almayan ve iletişim bilgisi olmayan istekliler için bu açıklamalar ihale duyurusunun yapıldığı yerlerde de yayımlanacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve sözleşme makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin sözleşme makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin sözleşme makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. İhale dosyasını elden teslim almayan ve iletişim bilgisi olmayan istekliler için bu değişiklikler ihale duyurusunun yapıldığı yerlerde de yayımlanacaktır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, sözleşme makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası arzına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde sözleşme makamının serbestliği

Sözleşme makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler sözleşme makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz. Yapım işlerinde sözleşme makamının onayının da olması halinde bu kural uygulanmaz.

Madde18- Teklif ve sözleşme türü

Teklifler birim fiyat esaslı olacaktır

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan sözleşme makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali Teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında sözleşme makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, sözleşme makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir teknik ve bir mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda;

- İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde sözleşme makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli sözleşme makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, sözleşme makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

- Tedavüldeki Türk Parası.

- Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte sözleşme makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların sözleşme makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra sözleşme makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar sözleşme makamına iletilir. Sözleşme makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

- Taahhütlü posta / kargo servisi) ile  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye adresine

- Ya da sözleşme makamına doğrudan elden Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye Adresine teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali Teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31- Tekliflerin açılması

Değerlendirme komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

- Değerlendirme komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

- Değerlendirme komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

- Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir.

Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

- c bendine göre düzenlenecek tutanaklar değerlendirme komitesince imzalanır. Bu tutanakların değerlendirme komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

- Bu aşamada; teklifi oluşturan belgeler 32 inci maddede yer alan hususlar dışında düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirme komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar değerlendirme komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, teknik şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme komitesinin talebi üzerine sözleşme makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde sözleşme makamının serbestliği

Değerlendirme komitesinin kararı üzerine sözleşme makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

- Teklif sürecinin başarısız olması (örn. nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi),

- Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi,

- Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç),

- Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi,

- İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, sözleşme makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, sözleşme makamının kalkınma ajansına karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında sözleşme makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

- Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, değerlendirme komitesini ya da sözleşme makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

- İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

- Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin kalkınma ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhale sürecindeki bir yanlışlık veya usulsüzlükten zarar görmüş olduklarına inanan istekliler, öncelikle mali destek yararlanıcısına başvururlar. Yararlanıcı, şikâyet başvurusunu inceleyerek 15 gün içinde başvuru sahibine yazılı cevap vermelidir. Yararlanıcı bu durumda en kısa sürede ajansı bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu yöntemle bir sonuç alınamaz ise istekli ajansa başvurur. Ajans bu durumda itirazı değerlendirir, 15 gün içerisinde itirazı sonuçlandırır, yararlanıcı ve istekliyi ortaya çıkan sonuç hakkında bilgilendirir.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı sözleşme makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../20...

İmza

Teklif Veren

###### Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa özel koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen özel koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

Genel koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa özel koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen özel koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye

(Sözleşme makamı), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet sunucusunun/Yapım müteahhidinin tam resmi adı

Hukuki statüsü / unvanı

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(Yüklenici) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Konu

Bu sözleşmenin konusu Trabzon Ortahisar‘da uygulanacak Laboratuar tezgah ve yardımcı tesisatlar yapım işidir.

Sözleşmenin yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanlarının Özgeçmişleri Dahil>

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Sözleşme bedeli ve ödemeler

- Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır

<Yapım işi sözleşmelerinde; ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme makamı, yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir. >

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.

Uygulama süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 4 aydır.

Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

İletişim-tebligat adresleri

  - Sözleşme makamı ve tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  - Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

  - Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

  - Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Trabzon mahkemelerince çözülür.

İşbu sözleşme, bir tanesi sözleşme makamı diğeri ise yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

| Yüklenicinin |  | Sözleşme Makamının |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı: |  | Adı: |  |
| Unvanı: |  | Unvanı: |  |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

###### Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

Genel koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel koşullarda verilir. Özel koşulların genel koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

Genel koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel koşullarda verilir. Özel koşulların genel koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

- Tanımlar ve genel kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak proje yöneticisi tarafından yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu genel koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/gün: Takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını sözleşme makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden iş gününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

- Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

- Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle sözleşme makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

- İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, sözleşme makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, sözleşme makamının ve kalkınma ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için ister kalıcı ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, sözleşme makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

- Sözleşme yapılmasında sözleşme makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu sözleşme makamına ve ilgili kalkınma ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

- Sözleşmenin devri, alt sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir. Yapım işlerine ilişkin hükümler saklıdır.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda sözleşme makamına iade edilecektir.

(2) Sözleşme makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde iş birliği yapacaktır.

(3) Sözleşme makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal sözleşme makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme makamının talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar sözleşme makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında sözleşme makamının zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, yüklenici, deneyimli bir yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili işbu genel koşullardaki maddelere uygun olarak sözleşme makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, proje yöneticisinin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için sözleşme makamının veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların proje yöneticisinin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini proje yöneticisine bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme makamının önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma ajansı ile sözleşme makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca yüklenici, kalkınma ajansının mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların kalkınma ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, sözleşme makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel koşullar ve teknik şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar özel koşullara uygun olarak onay için proje yöneticisine sunulur ve sözleşme makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, sözleşme makamının personelini eğitir. Özel koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için sözleşme makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak sözleşme makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra,

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi,

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı,

d) Sözleşme makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar.

(15) Onay için sözleşme makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme makamının programı onaylaması, yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, sözleşme makamı yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için sözleşme makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için sözleşme makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, sözleşme makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere sözleşme makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde sözleşme makamına temin edecektir. Sözleşme makamı/proje yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, proje yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve yüklenici, proje yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

- İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, sözleşme makamına karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, sözleşme makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda sözleşme makamı, yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, sözleşme makamının önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde sözleşme makamına zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

- Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle sözleşme makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin sözleşme makamına yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme makamının yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, sözleşme makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe kalkınma ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan kalkınma ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

- İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle kalkınma ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın kalkınma ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde kalkınma ajansının cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer kalkınma ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde sözleşme makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

- Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme makamını ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere yüklenicinin sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)	Sözleşme makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları yükleniciye bildirecektir;

b)	Yüklenicinin sözleşme makamına karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer yüklenici tarafından veya yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c)	Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme makamının talebi halinde, yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)	Sözleşme makamının yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi yükleniciyi uygulamaya zorlaması veya

b)	Yüklenicinin talimatlarının sözleşme makamının vekilleri, çalışanları veya bağımsız yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

- Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme makamı, yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu sözleşme makamına vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, sözleşme makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a)	Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu,

b)	Sözleşmenin ifasında kullanılan sözleşme makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi,

c)	Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya sözleşme makamının ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d)	Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, sözleşme makamı veya proje yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve sözleşme makamını durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından yüklenici veya sözleşme makamı tarafından haberdar olunması halinde, yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum proje yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

- Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe sözleşme makamının mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri sözleşme makamına teslim edecektir. Yüklenici, sözleşme makamının önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak sözleşme makamının mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

- Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli sözleşme makamına bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme makamı, yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme makamının onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise sözleşme makamı veya proje yöneticisi tarafından yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini proje yöneticisine bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a)	Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde proje yöneticisine iletecektir;

b)	Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini proje yöneticisine bildirecektir;

c)	Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini proje yöneticisine sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

- Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, sözleşme makamının önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a)	Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b)	Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer sözleşme makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, sözleşme makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, sözleşme makamı, yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de sözleşme makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

- Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer yüklenici sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, sözleşme makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, sözleşme makamı, yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

- Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce sözleşme makamına sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve sözleşme makamının da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, proje yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde proje yöneticisine aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

- İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

- Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje yöneticisi, yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer proje yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla proje yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki genel koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme makamı, proje yöneticisinin adını ve adresini yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını sözleşme makamına yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme makamı, yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme makamının sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya işbu madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

- Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, sözleşme makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde sözleşme makamının onayının alınması zorunludur.

- İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler proje yöneticisinin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

- Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez proje yöneticisi veya sözleşme makamının yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat sözleşme makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, proje yöneticisine veya sözleşme makamının yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya sözleşme makamının kendisine ve kalkınma ajansına gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

- Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

- Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında proje yöneticisi tarafından yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde proje yöneticisine iletilecektir. Sözleşme makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine yüklenici bir kesin hak ediş raporu düzenleyecektir.

- Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların sözleşme makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer sözleşme makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde sözleşme makamı görüşlerini yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla sözleşme makamı tarafından onaylandığı durumlarda, sözleşme makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi sözleşme makamının bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

- Ön ödeme ve ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla toplam ödemenin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde ön ödeme yapılabilir. Bu durumda yüklenici ön ödeme tutarının yüzde onundan az olmayacak kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme makamı, yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, malın sipariş edildiğini gösteren belgenin ibrazını takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

- Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde kalkınma ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde kalkınma ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

- Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme makamının geç ödeme yapması halinde yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile sözleşme makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme makamının yapacağı ödemeler yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve sözleşme makamının işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın yüklenici tarafından sunulması ve bunların sözleşme makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, sözleşme makamı, yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, sözleşme altında yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)	Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b)	Sözleşme uyarınca yüklenicinin sorumlu olduğu ve sözleşme makamının kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen sözleşme makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde kalkınma ajansına izafe edilemez.

- Kesin teminat ve sigorta

(1) Sözleşme makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda yüklenici, sözleşme bedelinin %6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, sözleşme makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı sözleşme altında yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, yüklenicinin sözleşme makamına olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem yüklenici hem de sözleşme makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve sözleşme makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

- Borç tutarlarının yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla sözleşme makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları sözleşme makamının talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, sözleşme makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme makamına geri ödenecek tutarlar yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum yüklenicinin ve sözleşme makamının geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, kalkınma ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak sözleşme makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen yüklenici tarafından üstlenilecektir.

- Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin sözleşme makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, proje yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, yüklenici ve proje yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2) Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, sözleşme makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını sözleşme makamına vereceği bir kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi proje yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, yüklenici ve sözleşme makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

- Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve proje yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, proje yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer proje yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

  - Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması,

  - Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

  - Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın proje yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  - Yapılan iş, sağlanan mallar ya da yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer yüklenici bu talimata uymazsa, sözleşme makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar sözleşme makamı tarafından yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa proje yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve geçici kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında sözleşme makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar geçici kabul için hazır olduklarında proje yöneticisine geçici kabul onay belgesi için başvurur. Proje yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası sözleşme makamında kalan bir geçici kabul onay belgesi hazırlar ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer proje yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda sözleşme makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

  - Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

  - Garanti süresinde yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

  - Sözleşme makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi proje yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa sözleşme makamı ya da proje yöneticisi durumu yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, sözleşme makamı;

Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar sözleşme makamı tarafından yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, sözleşme makamı veya proje yöneticisi masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri özel koşullar ve teknik şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle proje yöneticisi yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini proje yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini yükleniciye verir. Kesin kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da proje yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

- Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

- Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

- Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

- Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

- Genel zarar-ziyan bedeli veya

- Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

- Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda sözleşme makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde sözleşme makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

- Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, sözleşme makamının veya yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu genel koşullarda tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, sözleşme makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi,

- Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için proje yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması,

- Yüklenicinin proje yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi,

- Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi,

- Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi,

- Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Yüklenicinin sözleşme makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması,

- Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması,

- Kalkınma ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması,

- Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması,

- Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması,

- Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben sözleşme makamı yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme makamının, sözleşmeyi feshetmesi halinde, yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme makamı sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet sözleşme makamı tarafından sözleşme feshedilirse, sözleşme makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, sözleşme makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

- Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, sözleşme makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, sözleşme makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Sözleşme makamının yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi,

- Hatırlatmalara rağmen sözleşme makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi veya

- Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle sözleşme makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi sözleşme makamının veya yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda sözleşme makamı bu fesih dolayısıyla yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

- Vefat

(1) Eğer yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, sözleşme makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme makamının kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve sözleşme makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme makamının kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

- Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde kalkınma ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

- Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

- Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

- Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

- Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin sözleşme makamına ve ilgili ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

- Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

- Sözleşme makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca sözleşme makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum sözleşme makamı ve ilgili ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, proje yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

- İhtilafların halli

(1) Sözleşme makamı ve yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın kalkınma ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

- Hüküm bulunmayan haller

(1) İşbu genel koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2c)

(Yapım İşi İhaleleri İçin)

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME (Söz. EK:2c)

LABORATUAR TEZGAH VE YARDIMCI TESİSATLAR KURULUMU

Proje Adı : Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

# 1. GENEL HÜKÜMLER

Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.

Proje ile birlikte merkezin üreteceği ürünlerin kalite kontrolünü sağlamak ve ekstraksiyon işlemi için 150 m2 lik alana kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı kurulacaktır

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili standartlarına uygun ve birinci kalite olacaktır. Laboratuvar kurulumu ISO 17025 standartlarına uygun olarak projelendirilecektir. İmalatlara ait tüm aksesuarlar imalatlarla birlikte temin edilecektir.

Yapılacak bütün imalatlarda kullanılacak malzemelerin renk ve numune seçimi idarenin görüşü alınarak yapılacaktır. Malzeme ve ekipmanlara ait her türlü yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj firma tarafından yapılacaktır. İmalatlar için yerinde ölçü alınacaktır.

Ayrıca imalatların montajı sırasında iş yerinde oluşacak döşeme ve duvarlara zarar verilmesi gibi hasarlardan firma sorumlu olacak ve bu hasarlar en geç 3 (üç) gün içerisinde giderilecektir.

Alınacak olan cihazlar ve tezgâhlara ait gerekli olan tüm tesisat ve bağlantıları denemelerinin yapılarak çalışır vaziyette teslimini kapsar. Masalardaki tüm elektrik sistemleri çalışır halde teslim edilecektir.

- Laboratuvar tezgahları ve çeker ocaklar için üretici firma kapasite rapor ve sanayi sicil belgeleri sunmalıdır.

- Teknik şartnamede malzemelere ait özelliklerde belirtilen kalite ve standartlara ilişkin belgeler, garanti belgeleri, lisanslar, sertifikalar muayene kabul aşamasında sözleşme imzalanan yüklenici firma tarafından muayene ve kabul komisyonuna teslim edilecektir.

- Laboratuvar yapımında tezgah lavabolarının bütün sıcak-soğuk temiz suyunun ve gider suyunun montajı yüklenici tarafından eksiksiz yapılmalıdır.

- Laboratuvar kurulumu esnasında laboratuvar için ihtiyaç duyulan havalandırma tesisatı ve elektrik tesisatı yapımı montajı yüklenici firma tarafından eksiksiz yapılmalıdır.

- Mahal-1 ile Mahal-2 bölümleri işveren tarafından belirlenen ölçüde alçı-pan ile bölünmesi yüklenici tarafından eksiksiz yapılmalıdır. Ayrıca iki oda birbirine sürgülü ve şifreli kapıyla geçiş sağlanmalıdır.

- Laboratuvar fotoselli kapılarının kurulmasında meydana gelecek priz ve anahtar sistemleri yenilenmesi ve kablo hattının çekilmesi yüklenici tarafından eksiksiz yapılmalıdır.

- Ürünler imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

- Nakliye ve montaj dahildir.

# 2. LABORATUVAR TEZGAH KURULUMU ŞARTNAMESİ

## 2.1. Endüstriyel Seramik Tezgah

- Belirtilen laboratuvar tezgâhları için kalınlığı en az 20 mm kalınlığında laboratuvar şartlarına dayanıklı endüstriyel seramik malzeme kullanılacaktır.

- Masalarda kullanılacak tüm seramikler, mümkün olan yerlerde 1.800 mm'ye kadar ek yapılmadan yekpare olarak kullanılabilecektir. Görünümde simetriyi sağlamak için 1.800 mm'yi geçen tezgâhlarda eğer iki veya daha fazla parça kullanılması gerekiyorsa 1.800 mm'den daha düşük seramik plaka kullanılabilir.

- Laboratuvar kurulumunda kullanılacak tezgah, dolap vb. imalat ve montaj hatalarına karşı Yüklenici tarafından en az 2 yıl garanti taahhüt etmeli; garanti süresi içinde tezgahlarda oluşabilecek çizilme, aşınma, lekelenme vb. hasarlar (kullanıcı hataları hariç) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak giderilmelidir.

- Laboratuvar tezgahları için EN 14879-6 standardına uygun olarak yüksek kimyasal direnç gereksinimlerini karşılamalıdır.

- Laboratuvar kenar tezgahlarının arkalarında, orta tezgahların ise orta kısımlarında tesisat boşluğu mevcut olmalı; konstrüksiyon yapısı buna göre dizayn edilmelidir. Bu tesisat boşluklarından her türlü tesisat geçebilecek şekilde olmalıdır. İleride yeni eklenebilecek olan tesisatlar kolaylıkla bu tesisat şaftından geçirilebilmelidir.

- Tezgahlar tamamen demonte olup istenildiğinde sökülüp taşınabilir ve gittiği yere uyum sağlayacak bir sistem olmalıdır. Ayrıca demonte olmasından dolayı tezgahı ileriye yönelik uzatmak veya kısaltmak mümkün olmalıdır.

## 2.2. Tezgah Taşıyıcı Konstrüksiyon – C Frame Sistemi

- Tüm sistemi taşıyan, demonte olarak bağlanabildiği ana yapıdır.

- Belirtilen tezgâhların taşıyıcı konstrüksiyonları C FRAME sistem olmalıdır. Dolap aralarında profil sistemi görünmeyecek şekilde dolaplar ayaklara üstten ve arkadan asılabilmelidir.

- Dolapların yükü taşıyabilmesi için arka kısma bağlanacak olan konstrüksiyonların alt kısmına Z kanca sistemi yapılmalı ve dolaplar bu kancalara oturtularak teraziye alındıktan sonra bağlanmalıdır. Z kancalar yer ile temas etmemeli; ayak sistemine geçme olarak monte edilmelidir.

- Laboratuvar tezgâhlarının dikey taşıyıcı konstrüksiyonları en az 40x60x2 mm DKP kutu profilden, yatay taşıyıcı konstrüksiyonları ise en az 30x60x1,50 mm DKP kutu profilden imal edilmelidir.

- Üste bağlanacak olan dolapları taşıyıcı konstrüksiyonlar en az 30x60x1,5 mm DKP kutu profilden imal edilmeli ve dikey taşıyıcılara demonte olarak sabitlenmeli; sallanmayı ve titreşimi asgari düzeyde tutacak köşe birleşim detayları uygulanmalıdır.

- Yatay taşıyıcılar, dolapların asılabilmesine imkân sağlayacak şekilde üretilmelidir.

- Köşe yatay taşıyıcılar, yine aynı kesitte ve köşeyle aynı formda olmalıdır.

- Ayakların arka kısmında dolapların taşıyacağı sabitleme Z kanca sistemi olmalıdır.

- Taşıyıcı konstrüksiyonların tamamı kimyasal ve ortam dayanımının artırılması için elektrostatik epoksi toz boya ile kaplanmış olmalıdır.

- Taşıyıcı sistem elektrostatik epoksi toz boya ile kaplandıktan sonra fırınlanmış (yaklaşık 200 °C) olmalı ve boya kalınlığı en az 75-90 mikron olmalıdır.

- Ana konstrüksiyonun yere basan ayaklarında ayarlanabilir, dayanıklı sert plastik malzemeden pabuçları olmalıdır.

- Tezgahlar tam kurulduğu zaman taşıyıcı konstrüksiyon, tezgahlar üzerine konulacak etüv ve HPLC cihazı gibi cihazları bozulmadan taşıyabilecek güçte olmalıdır (her metreye min. 250 kg ağırlık konulduğunda konstrüksiyon ve tezgah bozulmamalıdır).

- Dikey taşıyıcı konstrüksiyonların ön kısımları ayak çarpmalarına önlem olarak zaviyeli olarak kesilmeli ve profilin açık kalan kısmı yine uygun formda zaviyeli PVC'den mamul özel şekillendirilmiş tapa ile kapatılmalıdır.

- Yatay konstrüksiyonun bitiş noktalarında PVC'den mamul tapalar olmalıdır.

- Kenar tezgahların bitiş noktalarına 0,80 mm kalınlığında galvanizli sacdan üretilmiş kapama paneli monte edilmeli ve elektrostatik epoksi toz boya ile kaplandıktan sonra fırınlanmış (yaklaşık 200 °C) olmalı; boya kalınlığı en az 75-90 mikron olmalıdır.

- Orta tezgahların dışa bakan yüzeylerine 0,80 mm kalınlığında galvanizli sacdan üretilmiş müdahale kapağı monte edilmeli ve elektrostatik epoksi toz boya ile kaplandıktan sonra fırınlanmış (yaklaşık 200 °C) olmalı; boya kalınlığı en az 75-90 mikron olmalıdır.

- Orta tezgah konstrüksiyonlarına montaj edilecek olan müdahale kapakları 90° menteşeler ile vidalanarak montaj edilecek; açma-kapama sistemi 2,5 kg tutma gücü olan galvaniz ve plastik malzemelerden üretilmiş bas-aç kilit sistemiyle sağlanacaktır.

- Tüm tezgahlarda projelerde belirtilmiş olan mahal ve ölçülerdeki çalışma boşluğu panelleri 0,80 mm kalınlığında galvanizli sacdan üretilmiş ve elektrostatik epoksi toz boya ile kaplandıktan sonra fırınlanmış (yaklaşık 200 °C) olmalı; boya kalınlığı en az 75-90 mikron olmalıdır.

## 2.3. Kimyasal Dayanımlı Kompakt Laminat Tezgah Yüzeyi (Seçilmesi Durumunda)

- Tezgah çalışma zeminine kullanılacak malzeme en az 16 mm kalınlığında yüksek basınç altında üretilen termosetting reçineden mamul düz yüzeyli compact paneller olmalıdır. Bu paneller selüloz lifleri ile homojen olarak güçlendirilmiş olmalıdır.

- Su, asit, baz ve solventlerden verilen spesifikasyonlara göre etkilenmemeli; ortamdan etkilenerek çürüme, paslanma vb. gibi problemler olmamalıdır.

- Kuru ısıya maruz kalındığında renk değişimi ve çatlama değeri yüksek olmamalıdır.

- Tezgah üzeri kolaylıkla temizlenebilmeli, bakteri barındıracak özellikte olmamalı; eksiz ve yekpare olmalıdır. Ek yerlerinde montaj işçiliği 1. sınıf olmalı ve ek yeri görüntüsü minimuma indirilmelidir.

- Ek kullanılması zorunlu olan yerlerde mümkün olan en uzun parçalar kullanılmalı; atıkları değerlendirmek amacıyla gereğinden fazla parça kullanılmamalıdır.

- Tezgahların ek birleşim noktalarında epoksi derz dolgu malzemesi kullanılmalıdır.

- Tablânın tüm keskin kenarları (yatay-düşey) 3 mm (±0,5 mm) yarıçapında dairesel olarak yuvarlatılmalıdır.

- Tabla yerleşim planındaki forma uygun olarak ebatlanmalı ve kenarlarında kesim izleri olmayacak şekilde frezelenmelidir.

- Tablânın gönyelenme toleransı ±0,5 mm olmalıdır.

- Laboratuvar tezgah yüzeyleri TSE EN 438-2 standardına göre test edilmiş olup test raporları sunulmalıdır.

Test edilecek kimyasal maddeler aşağıdaki gibidir:

  - Sülfirik Asit (%33)

  - Hidroklorik Asit (%10)

  - Amonyum Hidroksit (%28)

  - Nitrik Asit (%30)

  - Fosforik Asit (%85)

  - Asetik Asit (%99)

  - Etil Alkol

  - Fenol (%90)

  - Sodyum Klorür (%10)

  - Aseton

- Özellikle kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık gerektiren ve kolay dezenfeksiyonun çok önemli bir kriter olduğu laboratuvar tezgah üstü uygulamaları için geliştirilmiş bir malzeme olduğu konusunda raporlar sunulmalıdır.

Tezgah zemin standartları:

| Özgül Ağırlık | 1.400 kg/m² – ASTM-D792 |
| --- | --- |
| Kimyasallara Dayanıklılık | EN-438-2 PSI |
| Lekelere Dayanıklılık | EN-438-2 PSI |
| Gıdalarla Temas | ISEGA |
| Su Emicilik | < 1,0% – EN 438 |
| Şişme | < 3,0% – DIN 53799 |
| Boyutsal Stabilite | < 2,5 mm/m – 100 °C sıcaklık farkında |

Tezgah zemin mekanik özellikleri:

| Elastisite Modülü | > 10.000 N/mm² – DIN 53457 |
| --- | --- |
| Bükülme Dayanımı | > 100 N/mm² – DIN 53452 |
| Gerilme Dayanımı | > 100 N/mm² – DIN 53452 |
| Darbe Dayanımı | > 30 – EN 438 |
| Çizilmeye Dayanıklılık | > 3,0 – EN 438 |
| Aşınmaya Dayanıklılık | > 600 tur – EN 438 |

- Laboratuvar tezgahlarının zemini açık gri veya beyaz (idare tarafından belirlenecektir) olmalı ve tezgah alınlığı radyuslu olmalıdır.

- Teslimatta kompakt laminat ile ilgili asit ve baz raporları, kullanımla ilgili özellikler ve temizleme özellikleri laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.

# 3. TEZGAH ALTI DOLAPLAR

## 3.1. İki Kapaklı Standart Dolaplar

- Dolap gövdeleri ve seyyar rafı 1. sınıf 18 mm MDF melamin kaplı malzemeden, arkalık ise 8 mm MDF melamin kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır. Renk idarece seçilecek numuneye göre üretilecektir.

Melamin kaplı malzemeler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

| Yoğunluk | TS EN 323 – 715 kg/m³ |
| --- | --- |
| Şişme (24 Saat) | TS EN 317 – % 1,80 |
| Su Alma (24 Saat) | TS EN 317 – % 20,10 |
| Aşınma Dayanımı | TS EN 438-2 – Düz: 500 ¦ Desen: 150 |
| Çizilme Testi | TS EN 438 – 4,5 N |
| Su Buharına Dayanıklılık | TS EN 14323 – 0-6 °C |

- Dolap gövdesinin arkalıkları 8 mm MDF melamin kaplı malzemeden üretilmiş; dolap gövdesine kanal açılarak kızaklı olarak montajı yapılmalıdır.

- Dolapların ömrünü uzatmak için görünen kenarları ve dolap kapaklarının dört tarafı gövde renklerine uyumlu 1 mm kalınlığında; diğer görünmeyen kenarlar ise 0,40 mm kalınlığında yüksek kalitede extrusion tekniği ve PVC, sentetik değiştiricilerle üretilmiş kenar bantlarıyla MDF melamin kaplı levhaya hotmelt tutkalla primer ve yüzey koruyucular kullanarak yapıştırılması sağlanmalıdır.

- Dolaplarda kullanılacak kapak ve çekmece kulpları ağır yüke dayanıklı paslanmaz malzemeden üretilmiş birinci sınıf, kenarları takılmalara karşı yuvarlatılmış U kulp şeklinde olmalıdır. M4 paslanmaz vidalar ile montaj edilebilir ve 160 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Her bir kapakta iki adet kapakların tam açılmasına ve -0,5/+2,3 mm derinlik ayarı yapılmasına izin veren 90° açılabilen, paslanmaya karşı dayanıklı, yavaş kapanan frenli menteşe sistemi olmalıdır.

- Dolap içlerinde bir adet raf olacak ve yüksekliği 3'er cm aralıkla ayarlanabilir olmalıdır.

## 3.2. Çekmeceli Dolaplar

- Dolap gövdeleri 1. sınıf 18 mm MDF melamin kaplı malzemeden, dolap arkalığı ve çekmece altlıkları ise 8 mm MDF melamin kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır. Renk idarece seçilecek numuneye göre üretilecektir.

Melamin kaplı malzemeler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

| Yoğunluk | TS EN 323 – 715 kg/m³ |
| --- | --- |
| Şişme (24 Saat) | TS EN 317 – % 1,80 |
| Su Alma (24 Saat) | TS EN 317 – % 20,10 |
| Aşınma Dayanımı | TS EN 438-2 – Düz: 500 ¦ Desen: 150 |
| Çizilme Testi | TS EN 438 – 4,5 N |
| Su Buharına Dayanıklılık | TS EN 14323 – 0-6 °C |

- Dolap gövdesinin arkalıkları ve çekmece altlıkları 8 mm MDF melamin kaplı malzemeden üretilmiş; dolap gövdesine kanal açılarak kızaklı olarak montajı yapılmalıdır.

- Dolapların ömrünü uzatmak için görünen kenarları ve dolap kapaklarının dört tarafı gövde renklerine uyumlu 1 mm kalınlığında; diğer görünmeyen kenarlar ise 0,40 mm kalınlığında yüksek kalitede extrusion tekniği ve PVC, sentetik değiştiricilerle üretilmiş kenar bantlarıyla MDF melamin kaplı levhaya hotmelt tutkalla primer ve yüzey koruyucular kullanarak yapıştırılması sağlanmalıdır.

- Dolaplarda çekmece kulpları ağır yüke dayanıklı paslanmaz malzemeden üretilmiş birinci sınıf, kenarları takılmalara karşı yuvarlatılmış U kulp şeklinde olmalıdır. M4 paslanmaz vidalar ile montaj edilebilir ve 160 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Her bir dolapta üç adet çekmece olmalıdır. Çekmecelerde kullanılacak ray sistemleri ağır yüklere dayanıklı, tam olarak açılabilen bilyeli teleskopik raylı olmalıdır. Çekmecelerin düzgün ve rahat açılıp kapanabilmesi için standartlara uygun ve sık açıp kapamalara dayanıklı, en az 35 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.

## 3.3. Çalışma Boşluğu Kapama Sacı

- Dolap ve çekmece montajından sonra tezgahlarda oluşturulan çalışma boşluğu, tezgah arkasından geçen elektrik ve diğer tesisatlara müdahale edebilmek için el ile sökülüp takılmaya müsait şekilde üretilmelidir.

- Kapama sacları 0,80 mm galvanizli sacdan üretilerek üzeri epoksi boya ile boyanmalıdır.

# 4. TAMAMLAYICI DONANIM ŞARTNAMESİ

## 4.1. Endüstriyel Seramik Eviye

- Tezgah üzerine konulacak olan eviyeler (aside karşı dayanımı yüksek) endüstriyel seramik malzemeden üretilmelidir.

- Eviyelerin ebatları 40x40x25 cm (±0,5 cm) ölçülerinde olmalıdır.

- Eviyeler yekpare döküm olup kenar ve köşeleri 2 cm (±0,5 cm) yuvarlatılmış olmalıdır.

- Eviyeler ile birlikte polipropilenden mamul gider ızgarası, tapa, zincir, taşırma borusu vb. aksesuarlar eksiksiz temin edilmelidir.

- Eviye, tablaya alttan boşluk kalmayacak şekilde montaj edildikten sonra silikon yardımı ile sızdırmazlığı sağlanacaktır.

- Eviye; asitlerle, alkalilerle, bazlarla ve korozif kimyasallarla güvenle kullanılabilmelidir.

## 4.2. Laboratuvar Musluğu (Fittingler)

- Laboratuvar fittingleri 1. sınıf pirinçten imal edilmiş olmalı; kullanıma uygun olan yerlerde plastik gibi diğer malzemeler de kullanılmalıdır.

- Laboratuvar fittinglerinin tüm pirinç parçaları, kimyasal maddelere ve korozif ortamlara dayanıklı, güçlü polyester toz enamel ile kaplanmış olmalıdır.

- Laboratuvar fittingleri modern bir laboratuvarın ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Laboratuvar fittingleri; iyi performans, dayanıklılık, kolay kullanım, çeşitlilik, estetik tasarım ile kolay temizleme ve çekici görünüş gibi özelliklere göre imal edilmiş olmalıdır.

- Laboratuvar fittingleri monte edildiğinde, montaj pozisyonunda tamamen sabit kalmasını sağlayan kolay montaj ekipmanları ile birlikte temin edilmelidir.

- Laboratuvar su fittingleri yerel su şebekesine göre tasarlanmış olmalıdır. Bağlantı için uygun bağlantı elemanları temin edilmelidir.

- Laboratuvar fittinglerinin çoğunluğunda nozzle sökülür-takılır tipte olmalıdır. Nozzle'lar musluk ağzına döner somun ile takılır tipte olmalıdır.

- Laboratuvar fittinglerinin volanları DIN 12920 veya EN 13792:2002 standardına göre renk kodlamasına sahip olmalıdır. Çıkış nozzle'leri DIN 12898 veya uluslararası eşdeğer standartlarda olmalıdır. Boru vida dişleri TS EN ISO 228-1 standardında olmalıdır. Laboratuvar fittingleri fabrikada kaçak testine tabi tutulmalı ve test sonuçları idareye teslim edilmelidir.

- Laboratuvar su fittinglerinin maksimum çalışma basıncı 10 Bar olmalıdır.

- Yanıcı gaz fittingleri, yanlışlıkla açılmasını engellemek için basma emniyetli volana sahip olmalıdır.

- Laboratuvar gaz fittinglerinin maksimum çalışma basıncı 7 Bar olmalıdır.

## 4.3. Kule Raf Sistemi – Enerji ve Servis Kolonu

Enerji ve servis kolonu dikmeleri 150x150 mm üçgen kesitli olarak galvanizli sacdan üretilecektir. Kule içerisinden elektrik kabloları ve gaz/su tesisat hortumları geçecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Galvanizli çelik üzeri kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanarak fırınlanmalıdır. Enerji ünitesi üzerinde her bir kule için 3 adet IP54 korumalı ve kapaklı priz olmalıdır. Enerji ve servis kolonu tezgah üzerine monte edilmelidir.

Yatay Raf:

Yatay raflar 1 mm kalınlığında galvanizli çelik sacdan bükülerek oluşturulacaktır. Üst rafların dikey servis kolonuna bağlantısı 1,2 mm kalınlığında taşıyıcı parçalar ile sağlanacaktır. Yatay üst raflar bariyerli olarak üretilecek ve üzerine konulan malzemenin düşmeye karşı korunması sağlanacaktır. Galvanizli çelik üzeri kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanarak fırınlanmalıdır. Raflar 2 katlı olarak üretilecektir.

# 5. ÇEKER OCAK ŞARTNAMESİ

- Çeker ocak 1.500x750+150x2.400h mm ölçülerinde üretilecektir.

- Çeker ocaklar EN 14175 standardına uygun olarak üretilecek ve bu standarda uygunluğu belgelendirilecektir.

- Çeker ocak tamamen 1,20 mm galvanizli çelikten imal edilip; madeni kısımları özel solventlerle temizlendikten sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalı ve 200 °C'lik fırında pişirilmelidir.

- Çeker ocak her iki yanında 15x15 cm kesitinde üçgen şeklinde ve çeker ocak ile aynı yükseklikte tesisat kolonları olmalıdır. Bu kolonlar üzerine elektrik tesisatı, su ve gaz tesisatı monte edilmelidir.

- Çeker ocak çalışma kabininde: ağır ve hafif gaz ayar sistemi, kabin LED floresan aydınlatma, hava fiziğine uygun davlumbaz sistemi ve aside/kimyasallara dayanıklı 20 mm anti-kimyasal endüstriyel seramik tezgah yüzeyi bulunacaktır.

- Çeker ocak ön camı aşağı-yukarı hareket etmeli ve istenilen noktada sabit durabilir özellikte olmalıdır. Alüminyum çerçeveler ile cam kanalına yerleştirilmelidir.

- Çeker ocak LCD ekranlı kontrol paneli üzerinden fan açma-kapama, fan hız ayarı ve aydınlatma açma-kapama işlemleri yapılabilmelidir. Laboratuvar testi sırasında havalandırmayı istenilen değerde ve güvenli şekilde ayarlamak için inverter sistemi kullanılmalıdır.

- Hava akış VAV kontrol monitör sistemine sahip olmalıdır. Emiş değeri belirlenen değerin üzerindeyse kırmızı ışık ve sesli uyarı; altındaysa sarı ışık ve sesli uyarı; belirlenen değerlerdeyse yeşil ışık yanarak değerlerin uygun olduğunu belirtmelidir.

- Çeker ocak üzerinde 2 adet 16A kapaklı topraklı priz olacaktır.

- Çeker ocak üzerinde 1 adet faz/nötr kesicili otomatik koruma sigortası olmalıdır.

- Çeker ocak fan sistemi salyangoz tipi santrifüj egzoz fanı olmalı; son derece korozif kimyasal buhar ve gazları tahliye etmek için polipropilen gövdeli olmalıdır.

- Teslim edilecek çeker ocak demonte şekilde getirilerek yerinde montajı firma tarafından sağlanmalıdır. Demonte imal edilmesi, çeker ocağın sökülerek başka bir yere kolayca taşınarak kurulmasına imkân vermelidir.

- Çeker ocak alt dolabında iki frenli ve iki hareketli, toplam dört teker bulunacak ve istenildiği gibi hareket ettirilebilecek şekilde olacaktır. Çeker ocak dolapları galvanizli çelikten imal edilip madeni kısımları özel solventlerle temizlendikten sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalı ve 200 °C'lik fırında pişirilmelidir.

- Teklif edilecek ünite fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, bu süreden sonra da ücret karşılığı firma garantisinde olmalıdır.

- Çeker ocak iç çalışma alanındaki baca kısmı 250 mm çapında davlumbazdan oluşmalı ve kimyasaldan etkilenmemelidir.

- Cihazda kullanılan cam sistemi yüksek ısıya ve patlamalara karşı dayanımlı, alüminyum çerçeveli ve rulmanlar sayesinde rahat çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Çeker ocak havalandırması; şartnamede bulunan havalandırma sistemine bağlantısı, flex borulama dahil, yüklenici tarafından yapılacaktır.

Elektrik Aksesuarları

- 1 adet 16A sigorta olmalıdır.

- 2 adet 220V IP66 topraklı kapaklı priz olmalıdır.

- 1 adet LCD ekranlı kontrol paneli olmalıdır.

- En az 1.400 m³/h kapasiteli polipropilen gövdeli kanal tipi fan olmalıdır.

- Sigorta kutusu olmalıdır.

- Acil açma-kapama butonu olmalıdır.

Sıhhi Ekipmanlar

- 1 adet PP drip-cup, en az 250x10x10 mm olmalıdır.

- 1 adet polietilen sifon (kimyasallara dayanıklı).

- 1 adet soğuk su fittingi ve vanası – DIN 17660 / DIN 12920.

- 1 adet gaz fittingi.

- 1 adet flexible bağlantı elemanı.

# 6. KİMYASAL SAKLAMA DOLABI ŞARTNAMESİ

- Dolap gövdeleri 1. sınıf 1 mm kalınlığında galvanizlenmiş sacdan imal edilmelidir.

- Dolap kapakları 1. sınıf 1 mm kalınlığında galvanizlenmiş sacdan imal edilmelidir.

- Dolap kapakları esneme yapmaması ve daha mukavim olması için takviye konulmalıdır. Çift cidarlı olacaktır.

- Dolap yanları çift cidarlı olarak üretilmeli; taze hava beslemesi ve içerisinde oluşan koku/asit buharını dış ortama atması için hava kanalı oluşturulmalıdır.

- Sistemin tamamı asitlere karşı dayanıklı kaplama ile kaplandıktan sonra epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanarak 200 °C sıcaklıkta fırınlanmalıdır.

- Kimyasal madde dolabı içerisinde teleskopik raylı, ağır yüke dayanıklı 4 adet tava rafı olmalıdır.

- Hava tahliyesi için en az 190 m³/h kapasiteli, 5 kademeli hız anahtarına sahip kanal tipi polipropilen fan motoru bulunmalıdır.

- Dolap üzerinde 17 cm yüksekliğinde fan gizleme sacı olacaktır.

- Havalandırma için flexi hortum olmalıdır.

- Dolap üzerinde fan açma-kapama butonu ve fan çalıştığında aktif olan LED lamba olmalıdır.

- Dolap kapakları ispanyolet sistemli kilitli olacaktır.

- Dolap ebatları en az 90x50x200h cm olmalıdır.

- Cihaz 220V şehir elektriğinde çalışmalıdır.

- Zehirli gazları ortamdan uzaklaştırmak için gerekli aspiratör sisteme dahil olmalıdır.

- Dolap üretici firmanın sanayi sicil belgesi olmalıdır.

# 7. AHŞAP MALZEME DOLABI ŞARTNAMESİ

- Dolaplar en az 90x50x200h cm ölçülerinde olacaktır.

- Dolaplar dört (4) bölmeli ve iki (2) kapaklı olarak üretilecektir.

- Dolap gövdeleri ve seyyar rafı 1. sınıf 18 mm MDF melamin kaplı malzemeden, arkalık ise 8 mm MDF melamin kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır. Renk idarece seçilecek numuneye göre üretilecektir.

Melamin kaplı malzemeler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

| Yoğunluk | TS EN 323 – 715 kg/m³ |
| --- | --- |
| Şişme (24 Saat) | TS EN 317 – % 1,80 |
| Su Alma (24 Saat) | TS EN 317 – % 20,10 |
| Aşınma Dayanımı | TS EN 438-2 – Düz: 500 ¦ Desen: 150 |
| Çizilme Testi | TS EN 438 – 4,5 N |
| Su Buharına Dayanıklılık | TS EN 14323 – 0-6 °C |

- Dolap gövdesinin arkalıkları 8 mm MDF melamin kaplı malzemeden üretilmiş; dolap gövdesine kanal açılarak kızaklı olarak montajı yapılmalıdır.

- Dolapların ömrünü uzatmak için görünen kenarları ve dolap kapaklarının dört tarafı gövde renklerine uyumlu 1 mm kalınlığında; diğer görünmeyen kenarlar ise 0,40 mm kalınlığında yüksek kalitede extrusion tekniği ve PVC, sentetik değiştiricilerle üretilmiş kenar bantlarıyla MDF melamin kaplı levhaya hotmelt tutkalla primer ve yüzey koruyucular kullanarak yapıştırılması sağlanmalıdır.

- Dolaplarda kullanılacak kapak kulpları ağır yüke dayanıklı paslanmaz malzemeden üretilmiş birinci sınıf, kenarları takılmalara karşı yuvarlatılmış U kulp şeklinde olmalıdır. M4 paslanmaz vidalar ile montaj edilebilir ve 160 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Her bir kapakta iki adet kapakların tam açılmasına ve -0,5/+2,3 mm derinlik ayarı yapılmasına izin veren 90° açılabilen, paslanmaya karşı dayanıklı, yavaş kapanan frenli menteşe sistemi olmalıdır.

- Dolap içlerinde 4 adet raf olacak ve yüksekliği 3'er cm aralıkla ayarlanabilir olmalıdır.

- Dolabın alt kısmında 10 cm yüksekliğinde PVC malzemeden ayaklar olmalıdır.

# 8. HASSAS TERAZİ MASASI ŞARTNAMESİ

- Terazi masası en az 90x75x90h cm olarak üretilmelidir.

- Masa tablası 16 mm antiasit kompakt malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Taşıyıcı sistem en az 40x40x2 mm kutu çelik profilden ve galvanizli sacdan bükülerek üretilmiş olup; yüzey temizliği yapıldıktan sonra antiasit epoksi boya ile boyandıktan sonra en az 180 °C'de fırınlanmış olmalıdır.

- Sistemin ağırlaştırılması ve sarsıntılarda etkilenmemesi için yanlarına galvanizlenmiş sac içerisine gizlenmiş mermer blok veya kum eklenebilir olmalıdır.

- Terazi masasının üzerinde vibrasyon önleyici kauçuklar üzerine oturtulmuş 30 mm kalınlığında 40x40 cm ölçülerinde düz mermer bulunmalıdır.

- Masanın üzerine yerleştirilecek olan mermer, masa tablası içerisine yerleştirilmeli ve masaya temas edilmesi durumunda mermerin etkilenmemesi için ayrıca bir taşıyıcı konstrüksiyonu olmalıdır.

# 9. TEZGAH ÜZERİ ACİL GÖZ DUŞLARI ŞARTNAMESİ

- Acil duş, projede belirtilen yerlere monte edilecektir.

- Uluslararası standartlardaki acil durum sembolleri, duşun bulunduğu yere konulacaktır.

- Acil durum duşları fark edilebilecek ve akılda kalmaları için kırmızı renkte üretilmiş olacaktır.

- Acil duşla ilgili semboller olan 'Acil Durum' ve 'Duş Yeri Belirtme' etiketleri yeşil renkte olacaktır.

- Acil duşlar aktif hale geldiğinde otomatik olarak püskürtmeye devam edecektir. Böylece kaza geçiren personel ellerini gözlerin temizliği için rahatlıkla kullanabilecektir.

- Acil göz duşlarının tüm ürünleri ANSI Z358.1-2004'e uyumlu üretilmiş olacaktır.

- Bir acil göz duşu ve iki su armatürü kombinasyonu birbirinden bağımsız çalışabilecektir. Eviye üzerinde hem acil göz duşu hem de sıcak-soğuk su armatürü birlikte bulunacaktır.

- Göz başlıklarının ayrıca tozdan ve kirden koruyan kapakçıkları mevcut olmalı; bu kapakçıklar göz duşu kullanılmaya başlandığında püskürtme ve basınçla birlikte otomatik olarak açılacaktır. Göz başlıkları, göze ve göz çevresine zarar vermeyecektir.

- Göz duşu kesinlikle sıcak su bağlantısına monte edilmeyecektir.

- Eviye üzerindeki acil göz duşundan su dağılım kapasitesi yaklaşık 9,2 litre/dakika ve 2,1 bar olacaktır.

# 10. LOKAL EMİŞ KOLU (AKROBAT KOLU) ŞARTNAMESİ

- Laboratuvar projesine göre yerleştirilmesi istenen lokal havalandırma kolları, korozif kimyasal buharlarının oluştuğu çalışma alanında kullanılacak olup; esnek borulardan, boru bağlantısı ve şeffaf dikdörtgen veya yuvarlak hava emiş davlumbazından oluşmalıdır.

- Lokal havalandırma kolları, bağlantı şekline göre duvara ve tavana özel bağlantı ekipmanlarına sahip olmalıdır.

- Lokal havalandırma kolları yapılacak havalandırma tesisatına monte edilecek şekilde; bağlantıları ve montajı yüklenici firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Bağlantıda kullanılacak flex, yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Lokal emiş kolu istenen seviyede duran mekanizmaya sahip olacaktır.

- Lokal emiş kolları alüminyum gövdeli, 3 kollu ve Ø75 mm çapında olacaktır. Üzerinde fan sistemi bulunacaktır.

- Lokal emiş kollarının eklem parçaları PP malzemeden, iç yay mekanizması ise paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

# 11. DAVLUMBAZ ŞARTNAMESİ (POZ-016)

- 150x75x45 cm ebatlarında, 1 mm kalınlığında epoksi boyalı galvanizli çelikten mamul havalandırma davlumbazının tedariki ve projede belirtilen yerlere montajı yapılacaktır.

- Davlumbaz bacası 250 mm çapında olacaktır.

- Davlumbaz üzerinde 1.400 m³/h kapasiteli PP gövdeli kanal tipi fan motoru olacaktır.

# 12. METAL DEPOLAMA RAF SİSTEMİ ŞARTNAMESİ (POZ-015)

- Dolap ölçüleri en az 345x60x200h cm ölçülerinde olacaktır.

- Raf dikmeleri 1,5 mm galvanizli çelik sacdan üretilecektir.

- Bağlantı traversleri 1,5 mm galvanizli çelik sacdan üretilecektir.

- Raf tablaları 1,2 mm galvanizli çelik sacdan üretilecektir.

- Dolaplar sürgü kapaklı tasarlanacak olup iç kısmında çekmeceler teleskopik raylı sistemli olacaktır.

- Raf sisteminin yanları, alt ve üst kısmı galvanizli çelik sac ile kapatılarak havalandırmaya uygun hale getirilecektir.

- Raf sisteminin ön kısmında alüminyum çerçeveli metal sürgü kapaklar olacaktır.

- Tüm metal malzemeler epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.

- Raf sisteminin üst kısmında havalandırma için fan motorları olacak ve havalandırma kanallarına bağlantısı yapılacaktır.

- Raf sistemleri her bir ünite 5 raflı olarak üretilecektir.

- Ünite uzunlukları projede belirtilen ölçüye göre üretilecektir. (Mahal-1)

- 4 üniteli 2 modülden oluşacaktır.

- Her bir ünite maksimum 100 cm uzunluğunda olacaktır.

# 13. ÇALIŞMA MASASI ŞARTNAMESİ (POZ-017)

- Masa en az 150x75x75 cm ölçülerinde olacaktır.

- Ürün, metal konstrüksiyonlu çalışma masası olacaktır.

- Masa; tabla, taşıyıcı metal karkas, ön perde paneli ve ayarlanabilir ayaklardan oluşacaktır.

- Tüm imalatlar düzgün işçilikle, keskin kenar ve çapak bırakılmadan yapılacaktır.

- Masa ayakları ve ara traversler minimum 50x50x2 mm kutu profilden imal edilecektir.

- Profil birleşimleri kaynaklı imalat olacaktır. Kaynak yüzeyleri taşlanarak düzgün hale getirilecektir.

- Konstrüksiyon, sallanma ve esnemeye karşı yeterli rijitlikte olacaktır.

- Masa tablası 18 mm kalınlığında olacaktır.

- Her masada üç çekmeceli MDF lam keson, frenli teleskopik ray ve 160 mm U tipi kulp olacaktır.

- Tabla yüzeyi çizilmeye, neme ve günlük kullanıma dayanıklı melamin kaplı yonga levha/MDF lam olacaktır.

- Tabla kenarlarına minimum 1 mm PVC bant uygulanacaktır.

- Tabla alt bağlantıları gizli veya düzgün görünümlü bağlantı elemanları ile yapılacaktır.

- Ön perde paneli metal sacdan imal edilecektir. Panel üzerinde dekoratif havalandırma/perforasyon delikleri bulunacaktır. Sac kalınlığı minimum 1,0 mm olacaktır.

- Panel bağlantıları sağlam ve sökülebilir olacaktır. Panel yüzeyinde bombe, dalgalanma veya deformasyon olmayacaktır.

- Ayak altlarında PVC esaslı ayarlanabilir pabuç kullanılacaktır. Pabuçlar zemini çizmeyecek özellikte olacaktır.

- Tüm metal yüzeyler elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Boya öncesinde yüzey temizliği ve gerekli kimyasal ön işlemler yapılacaktır.

- Standart renk siyah, antrasit veya projede belirtilen RAL kodunda olacaktır.

- Vida, civata ve bağlantı elemanları galvanizli veya paslanmaya dayanıklı olacaktır.

- Masa montaj sonrası sallanma yapmayacaktır.

# 14. ÇALIŞMA KOLTUĞU ŞARTNAMESİ (ÇK)

Toplam: 16 adet

- Çalışma koltukları; hastaneler, laboratuvarlar, eczaneler ve ofis bankoları gibi yoğun kullanıma uygun, döşemesiz ve leke tutmayan poliüretan yapıya sahip, yüksekliği ayarlanabilir ergonomik bir endüstriyel oturma ünitesi olmalıdır.

- Oturak ve sırt malzemesi: Yüksek yoğunluklu poliüretan (PU) integral malzemeden üretilmeli; döşeme (kumaş/deri) içermemelidir.

- Ergonomi: Kavisli ve açılı oturum yüzeyi, insan vücudunun şekline uyum sağlar; uzun süreli çalışmalarda rahat bir duruş desteği sunar.

- İskelet yapısı: Oturak ve sırt kısmında mukavemeti artıran metal iç iskelet olmalıdır.

- Temizlik: Sıvı geçirmez, leke tutmaz ve kimyasal temizliklere karşı yüksek dayanımlı yapıda olmalıdır.

- Mekanizma: Oturak sırt açısını ve yüksekliğini ayarlayabilen sekreter mekanizması olmalıdır.

- Amortisör: Oturak yüksekliğini ayarlamaya imkân veren gazlı piston (krom veya siyah kaplamalı) olmalıdır.

- Ayak (şase): 5 kollu (ahtapot) takviyeli krom yıldız ayak olmalıdır.

- Tekerlek/pabuç: Zemine uygun, hareket kabiliyeti yüksek tekerlekler olmalıdır.

- Laboratuvar tezgahlarında kullanılacak koltuklarda krom kaplamalı ayak koyma çemberi olmalıdır.

# 15. SÜRGELİ FOTOSELLİ KAPI ŞARTNAMESİ (S1)

- Fotoselli kapı tüm hareketlerini kendisi kontrol edebilmeli; yüksek hızdan yavaş hıza geçmesi yumuşak olmalıdır. Ani ve sert hareketlere izin vermemelidir. Her türlü kullanım hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı kendini koruyabilmelidir.

- Otomatik açma-kapama, tek yön, kış konumu, tamamen kapalı, tamamen açık gibi kullanıcı fonksiyonlarına sahip; fonksiyon seçici, dijital ekranlı, RS-485 haberleşme protokolü ile çalışan konum anahtarına sahip olmalıdır.

- Açılma hızı, kapanma hızı, açılmada frenleme, kapanmada frenleme ve açık kalma süresi gibi ayarları trimpotlarla yapılabilmelidir.

- Radar, buton, şifre cihazı vb. NO kontak veren açma sistemleri ile açılıp otomatik olarak kapanmalıdır. Ayrıca tek radar iptal ve tam kapalı konumda iken elle açılmak istendiğinde motor kapama yönünde iterek kapı açılmamalıdır.

- Acil açılma özelliği olmalı; yangın durumunda kontak verilmesiyle açılmalı ve açık beklemelidir.

| Açma Hızı | 0,10 mt/sn – 0,80 mt/sn arası ayarlanabilir |
| --- | --- |
| Kapı Ölçüsü | Minimum 1800*2000 mm |
| Kapama Hızı | 0,10 mt/sn – 0,50 mt/sn arası ayarlanabilir |
| Açık Kalma Süresi | 0,5 – 20 sn arası ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı | IP22 |
| Motor Tipi | Minimum 24V DC fırçasız motor |
| Dikey Profil Et Kalınlığı | En az 1,5 mm, genişlik en az 35 mm |
| Yatay Profil Et Kalınlığı | En az 2 mm, genişlik en az 75 mm |
| Cam Kalınlığı | En az 4+4 mm lamine cam |
| Kayış | Minimum 8 mm |
| Şase Kalınlığı | En az 2,5 mm |
| Alüminyum Şase Kapağı | En az 1,5 mm |

- Elektronik işlemci üzerindeki beslemede sigorta olmalı; kısa devrelere karşı korumalı olmalıdır.

- Kapının elektronik sistemi kapalı bir kutu içinde korumalı olmalıdır.

- Kapı, elektrik kesintilerinde kilitli kalmaması için AKÜ sistemi ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.

- Ray sistemi değiştirilebilir yapıda olmalıdır.

- Açılma-kapanma sırasında önde veya arkada bir engelle karşılaştığında (radar ve fotosellerin dışında) otomatik olarak hareketini geri almalıdır.

- Elektrik kesilmesi halinde kapının açılması veya açık konumda tutulması sağlanacaktır.

- En az 2 adet emniyet fotoseli bağlanabilecektir.

- Her türlü dış kontrol elemanlarına bağlanabilme özelliği (alarm, acil açılma, kart sistemi, şifre vb.) bulunmalıdır.

- Air-LOCK sistemine uyumlu olmalı; istenildiği zaman bağlanabilmelidir.

- Sistem aynı zamanda elektro-mekanik kilit uyumlu olmalıdır.

- Açılır kanatların sabitlerle birleştiği noktalarda sızdırmazlık için fitiller olmalı; iki kanadın öpüştüğü yerde elastik ve birbirine geçen erkek-dişi fitil bulunmalıdır. Alt kısımda bulunan kıl fırça zemin bozukluğunda deforme olmaması için en az yukarı-aşağı 5 mm hareket edebilmelidir.

- Taşıyıcı araba tekerleri istenildiği zaman değiştirilebilir şekilde olmalıdır.

- Şase kapağı, şaseye bağlantıda bakım esnasında 3 pozisyonda ayarlanabilmeli; kapak bakım esnasında yere düşmemelidir. Sızdırmazlık ve ses önleme amacıyla şase ile kapak arasında titreşim contası olmalıdır.

- Firmaların CE ve TSE-HYB, İmalat Yeterlilik, Kapasite Raporu belgeleri bulunmalıdır. Yurt dışından yedek parça bekleme sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yerli üretimler tercih sebebidir. Firma, iş bitiminde ürünlerle ilgili garanti belgesi ve kullanma kılavuzu vermelidir.

- Ürün, ISO 9001 kalite yönetim sistemi kapsamında üretilmiş olmalıdır.

- Firmaların yerli üretici olduğuna dair sanayi sicil belgesi olmalıdır.

- Firmalar veya üreticiler, kullandıkları malzemelerin kalitesini gösterir nitelikte TSE tarafından akredite edilmiş firmalardan alınmış LVDS (EM) test rapor sonuçlarına sahip olmalı ve bu testi başarıyla geçmiş olmalıdır.

- Firmalar, kuracakları sistem için en az 2 yıl sistem garantisi ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vermelidir.

- Yedek parça temin süresi en fazla 10 iş günü olmalıdır.

# 16. ALÜMİNYUM KANATLI KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ (K1)

- Kapı kasası ve kanatları ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profillerden imal edilecektir.

- Kullanılacak alüminyum alaşımı minimum EN AW 6063 T5 veya eşdeğeri olacaktır.

| Profil Et Kalınlığı | Minimum 1,8 mm |
| --- | --- |
| Kapı Ölçüsü | Minimum 900*2100 mm |
| Elektrostatik Toz Boya | Minimum 60 mikron |
| Eloksal Kaplama | Minimum 15 mikron |
| Kanat Kalınlığı | Minimum 45 mm |
| Cam | 4+4 mm lamine cam |
| Hava Geçirimsizliği | TS EN 12207 |
| Su Geçirimsizliği | TS EN 12208 |
| Rüzgar Yükü Dayanımı | TS EN 12210 |
| Mekanik Dayanım | TS EN 1191 |

- Kapı tek veya çift kanatlı olarak üretilecektir. Kanat ölçüleri projede belirtilen açıklıklara uygun olacaktır.

- Kanatlarda burulma, deformasyon ve yüzey bozukluğu bulunmayacaktır. Kapı kanadı açılıp kapanma sırasında sürtünme yapmayacaktır.

- Paslanmaz çelik veya ağır hizmet tipi alüminyum menteşe kullanılacaktır. Her kapıda minimum 3 adet menteşe bulunacaktır.

- Kapı üstü hidrolik kapatıcı kullanılacaktır.

- Montaj işlemleri üretici firma tavsiyelerine uygun olarak yapılacaktır. Kasa montajı terazisinde ve şakulünde gerçekleştirilecektir.

- Kasa ile duvar arasındaki boşluklar poliüretan köpük ve uygun mastik ile doldurulacaktır.

- Tüm bağlantılar gizli veya estetik görünümlü olacaktır.

- Montaj sonrası kapılar sorunsuz çalışır durumda teslim edilecektir. Açma-kapama hareketleri rahat ve sessiz olacaktır.

- Yüzeylerde çizik, darbe veya boya hatası; camlarda kırık, çatlak veya optik bozukluk bulunmayacaktır.

- İşveren veya kontrol teşkilatının onayı sonrası kabul işlemi gerçekleştirilecektir.

- Birim fiyatlara imalat, cam, boya/eloksal işlemi, aksesuarlar, nakliye, montaj, test ve gerekli tüm yardımcı malzemeler dahildir.

# 17. LABORATUVAR HAVALANDIRMA TESİSATI

## 17.1. Egzoz Fanı Sürücülü Otomasyon Sistemi

1. İşin Kapsamı

Bu şartname; laboratuvarlarda, kimyasal depolama alanlarında ve gıda depolama mahallerinde bulunan emiş noktalarının merkezi bir egzoz sistemi ile güvenli, verimli ve enerji tasarruflu şekilde çalıştırılmasını sağlayacak sürücülü egzoz fanı otomasyon sistemi, hücreli aspiratör, motorlu damperler, frekans konvertörü, otomasyon panoları, paslanmaz çelik hava kanalları, elektrik altyapısı, montaj, test ve devreye alma işlerini kapsamaktadır.

Yüklenici firma, sistemin eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilmesi için gerekli tüm ekipman, malzeme, mühendislik hizmeti, yazılım, montaj ve devreye alma işlemlerinden sorumludur. Teklif kapsamında belirtilmemiş olsa dahi sistemin sağlıklı çalışması için gerekli yardımcı ekipmanlar teklif kapsamına dahil kabul edilecektir.

2. Sistemin Çalışma Prensibi

Kurulacak sistem değişken debili havalandırma prensibine göre çalışacaktır. Sistem üzerinde bulunan motorlu damperler, bağlı oldukları çeker ocaklar, kimyasal dolaplar ve emiş noktalarının kullanım durumuna göre otomatik olarak açılıp kapanacaktır. Kanal hattı üzerinde bulunan diferansiyel basınç sensörleri tarafından sürekli olarak ölçülen statik basınç bilgisi DDC kontrolörüne aktarılacak; kontrolör tarafından değerlendirilen veriler doğrultusunda frekans konvertörüne kumanda edilerek fan devri ihtiyaca göre artırılıp azaltılacaktır.

Bu sayede sistem yalnızca ihtiyaç duyulan kapasitede çalışacak, kullanılmayan hatlardan hava çekilmeyecek ve enerji tüketimi minimum seviyeye indirilecektir. Kimyasal dolaplar ve sürekli emiş gerektiren kritik alanlarda ise proses güvenliği gereği kesintisiz emiş sağlanacaktır.

3. Saha Ekipmanları

Sistemde kullanılacak diferansiyel basınç sensörleri 0-250 Pa ölçüm aralığında çalışabilecek, 0-10 VDC çıkış sinyali verebilecek ve 24 VAC/DC besleme gerilimine uygun olacaktır. Basınç sensörleri kanal içerisindeki statik basıncı sürekli ölçerek otomasyon sistemine geri bildirim sağlayacaktır.

Motorlu damperler yay geri dönüşlü tipte olacak, enerji kesilmesi durumunda güvenli konuma dönebilecek ve açık-kapalı durum geri bildirimi verecektir. Damper gövdeleri hava kaçağını minimum seviyede tutacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

Toplam 10 adet motorlu damper otomasyon sistemine entegre edilecek olup tüm aktüatör bağlantıları, kumanda kabloları ve montaj ekipmanları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

4. Hücreli Aspiratör

Sistemin ana egzoz ünitesi yaklaşık 19.000 m³/h hava debisine sahip hücreli aspiratör olacaktır. Aspiratör, endüstriyel kullanım şartlarına uygun olarak imal edilmiş çift cidarlı panel yapısına sahip olacak ve içerisinde yüksek verimli plug fan bulunacaktır.

Fan motoru 7,5 kW gücünde olacak ve frekans konvertörü üzerinden kontrol edilecektir. Gövde yapısı alüminyum profil karkaslı, izolasyonlu ve yüksek mekanik dayanımlı olacaktır.

| Çeker Ocaklardan Hava Debisi | Yaklaşık 1.500 m³/h |
| --- | --- |
| Kimyasal Dolaplardan Hava Debisi | Yaklaşık 350 m³/h |
| Gıda Depolama Dolaplarından Debi | Yaklaşık 250 m³/h |

Nihai debi değerleri uygulama sahasında yapılacak ölçümler doğrultusunda optimize edilecektir.

5. Otomasyon ve Kontrol Panosu

Sistem için MCC ve DDC panoları tesis edilecektir. Panolar içerisinde kontrolörler, kontaktörler, röleler, sigortalar, güç kaynakları, yardımcı kontrol elemanları, acil stop devreleri, sinyal lambaları, klemensler ve gerekli tüm yardımcı ekipmanlar bulunacaktır. Panolar minimum IP54 koruma sınıfında olacak ve endüstriyel ortam şartlarına uygun olarak imal edilecektir.

6. Frekans Konvertörü

Fan kontrolü için kullanılacak frekans konvertörü minimum 7,5 kW kapasitede olacak ve PID kontrol özelliğine sahip olacaktır. Sürücü, diferansiyel basınç sensörlerinden gelen verilere göre fan devrini otomatik olarak ayarlayacak ve kanal basıncını sabit tutacaktır.

Frekans konvertöründe bulunacak koruma fonksiyonları:

- Faz kaybı koruması

- Faz sırası koruması

- Aşırı akım koruması

- Kısa devre koruması

- Motor aşırı yük koruması

- Düşük ve yüksek gerilim koruması

7. Hava Kanalları

Hava kanalları AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden spiral kenetli olarak imal edilecektir. Kanal sistemine ait dirsekler, redüksiyonlar, manşonlar, T parçaları, kelepçeler, askı elemanları ve bağlantı aksesuarları eksiksiz olarak temin edilecektir. Tüm kanal montajları hava kaçaklarını önleyecek şekilde yapılacak olup sistem işletmeye alınmadan önce gerekli sızdırmazlık kontrolleri gerçekleştirilecektir.

8. Elektrik Tesisatı ve Kablolama

Sistem kapsamında gerekli tüm enerji ve kumanda kablolamaları yüklenici tarafından yapılacaktır. Enerji ve zayıf akım kabloları ayrı güzergâhlarda çekilecek; tüm kablolar her iki uçtan etiketlenecek ve proje numaralarına uygun şekilde işaretlenecektir. Kablo tavaları, koruma boruları, bağlantı ekipmanları ve saha bağlantıları teklif kapsamındadır.

9. Testler ve Devreye Alma

Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki testler gerçekleştirilecektir:

- Fan dönüş yönü kontrolü

- Motor akım ölçümleri

- Basınç sensörü kalibrasyonu

- Damper fonksiyon testleri

- Frekans konvertörü testleri

- Alarm ve emniyet senaryoları testleri

- Hava debisi ölçümleri

- Kanal basınç ölçümleri

Test sonuçları kayıt altına alınacak ve idareye teslim edilecektir.

10. Eğitim, Garanti ve Teslim

Yüklenici firma tarafından işletme personeline sistemin kullanımı, alarm yönetimi, bakım prosedürleri ve güvenli işletme koşulları hakkında eğitim verilecektir. Sistemde kullanılacak tüm ekipmanlar yeni ve kullanılmamış olacaktır. Tüm sistem devreye alma tarihinden itibaren minimum 24 ay garanti kapsamında olacaktır. İş sonunda sistem; mekanik montajları tamamlanmış, elektrik bağlantıları yapılmış, testleri gerçekleştirilmiş, performansı doğrulanmış ve çalışır durumda anahtar teslim olarak idareye teslim edilecektir.

11. Yüklenici Yeterlilik ve Belgelendirme Şartları

Teklif kapsamında aşağıdaki belgelerin güncel kopyaları sunulacaktır:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş güncel Sanayi Sicil Belgesi

- İmalat kapasitesini gösteren güncel Kapasite Raporu

- Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)

- Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş TSEK Kalite Uygunluk Belgesi

- Yürürlükte bulunan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

# 18. LABORATUVAR ELEKTRİK TESİSATI VE PRİZ ŞARTNAMESİ

## 18.1. Amaç ve Kapsam

Bu şartnamenin amacı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulacak laboratuvar için mevcut priz altyapısının güçlendirilmesi, priz sayısının artırılması ve enerji yük dengelemesinin sağlanmasına yönelik yapılacak elektrik tesisat işlerinin teknik usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu şartname; laboratuvar alanlarında yeni priz hatlarının çekilmesi, priz gruplarının çoğaltılması, mevcut panonun kapasitesinin değerlendirilmesi/gerekiyorsa yenilenmesi, kaçak akım rölesi ve sigorta korumasının sağlanmasını kapsar.

## 18.2. Genel Tesisat Koşulları

- Elektrik tesisatı TS 3974, TS HD 60364 ve IEC standartlarına uygun yapılacaktır.

- Tüm kablolama, tavandan ve/veya duvardan kablo kanalı içinde yapılacaktır.

- Priz yerleşimleri cihaz yoğunluğuna göre belirlenerek yer planında işaretlenecektir.

- UPS hattı yapılacaktır.

- Tüm elektrikle çalışacak cihazlar tespit edilecek; bu cihazların güç ve besleme koşulları liste halinde idareye sunulacaktır. Bu listeye göre besleme planı oluşturulacak, pano tek hat tasarımları yapılacak ve tüm ekipman beslemeleri gerçekleştirilecektir. Bu iş ve işlemler için idare onayı alınacaktır. Yapılacak tüm iş ve işlemler ihale bedeline dahildir; ilave bedel ödenmeyecektir.

## 18.3. Priz Montajı ve Sayısı

- Her laboratuvar tezgâhı için minimum 2 adet topraklı, 1 adet UPS (içi kırmızı renkli) priz grubu monte edilecektir. Prizler tezgahların üstünde olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

- Cam tarafındaki prizler iki cam arasına denk gelecek şekilde konumlandırılmalıdır.

- Class 2 biyogüvenlik kabini, laminar flow kabini, otoklav, etüv, çalkalamalı inkübatör, pH metre, mikroskop vb. cihazlara özel ayrı priz temini sağlanacaktır.

- Prizler yerden 100 cm'in üzerinde konumlandırılmalıdır.

- Toplamda minimum 16 priz noktası planlanacaktır. Her priz noktasında 2 adet şebeke, 1 adet UPS prizi olacaktır.

## 18.4. Kablo ve Malzeme Özellikleri

- Tüm tesisat kabloları minimum NHXMH 3x2,5 mm² olacak; cihaz güç ihtiyacına göre N2XH 3x16+10 mm² veya daha üst kesitte kablo kullanılacaktır.

- Prizler sıva üstü/sıva altı tipte, VDE/CE belgeli, 16A 250V, topraklı tipte olacaktır.

- Kablo kanalları PVC veya galvanizli çelik olacak, yangına dayanıklı ve estetik olacak şekilde monte edilecektir.

## 18.5. Elektrik Panosu ve Koruma

- Mevcut elektrik panosu uygun değilse yeni pano kurulumu yapılacaktır.

- Her priz hattı için ayrı otomatik sigorta kullanılacaktır.

- Laboratuvar genelinde kaçak akım rölesi (30 mA) ile güvenlik sağlanacaktır.

- Priz devreleriyle aydınlatma devreleri birbirinden bağımsız olacaktır.

## 18.6. Topraklama ve Testler

- Tüm prizler ve cihaz bağlantıları için etkin bir topraklama hattı sağlanacaktır.

- İş bitiminde yük testi, gerilim düşümü, kaçak akım testi ve izolasyon testleri yapılacak; sonuçlar tutanakla teslim edilecektir.

## 18.7. Uygulama, Teslim ve Kabul

- İş süresince oluşabilecek her türlü hasar yüklenici tarafından giderilecektir.

- Uygulama öncesinde teknik ekip ile saha keşfi yapılarak priz yerleşimi kesinleştirilecektir.

- Yapılan işler kontrol ve testlerden geçtikten sonra teknik ekip onayıyla teslim alınacaktır.

- İş sonunda tüm sistem çalışır, güvenli ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Keşif Özeti

Keşif özeti özetinde yer alan POZ numaraları ekte paylaşılan proje tasarımında yer almaktadır.

| LABORATUVAR KURULUMU KEŞİF ÖZETİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ NO |  | AÇIKLAMA | BİRİM | MİKTAR |
| POZ-001 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-4) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 5,8 | # m | # 76 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü ( 580x75x90h cm) |  |  |
| # 5,8 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 6 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 5 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x25 Seramik evye |  |  |
| # 1 | # ad | # Laboratuvar musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # İkili Göz Duşu |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 3 | # ad | # Medyesel kule |  |  |
| # 3 | # m | # İki katllı medyesel raf |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 7 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 5 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-002 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-3) | TAKIM | 1 |
| # Miktar | # Birim |  |  |  |
| # 5,8 | # m | # 76 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (580x75x90h cm) |  |  |
| # 5,8 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 6 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 5 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x25 Seramik evye |  |  |
| # 1 | # ad | # Laboratuvar musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # İkili Göz Duşu |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 7 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 5 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-003 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-3) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 4,95 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (495x75x90h cm) |  |  |
| # 4,95 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 5 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 4 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x25 Seramik evye |  |  |
| # 1 | # ad | # Laboratuvar musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # İkili Göz Duşu |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 5 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 4 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-004 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-2) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 2,9 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (290x75x90h cm) |  |  |
| # 2,9 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 4 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 3 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x25 Seramik evye |  |  |
| # 1 | # ad | # Laboratuvar musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # İkili Göz Duşu |  |  |
| # 2 | # ad | # Medyesel kule |  |  |
| # 2 | # m | # İki katllı medyesel raf |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 3 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 2 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-005 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-2) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 3,65 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (365x75x75h cm) |  |  |
| # 3,65 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 4 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 2 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Tek kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 2 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 4 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 3 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-006 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL- 1) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 4,4 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (440x75x75h cm) |  |  |
| # 4,4 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 5 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 3 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Tek kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 2 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 4,5 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 3 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| # POZ-006/1 |  | # Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL- 1) | # TAKIM | # 1 |
| # Miktar | # Birim |  |  |  |
| # 3 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (300x75x90h cm) |  |  |
| # 3 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 4 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 3 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| POZ-007 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-7 /MAHAL-5) | TAKIM | 2 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 5,5 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (550x75x90h cm) |  |  |
| # 5,5 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 5 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 5 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x25 Seramik evye |  |  |
| # 1 | # ad | # Laboratuvar musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # İkili Göz Duşu |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 5,5 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 4 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-008 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-7) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 7,3 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (730x75x90h cm) |  |  |
| # 7,3 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 7 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 6 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 2 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x25 Seramik evye |  |  |
| # 1 | # ad | # Laboratuvar musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # İkili Göz Duşu |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 3 | # ad | # Medyesel kule |  |  |
| # 3 | # m | # İki katllı medyesel raf |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 7,5 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 4 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-009 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-6) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 7,3 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü (730x75x90h cm) |  |  |
| # 7,3 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 7 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 6 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 2 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x25 Seramik evye |  |  |
| # 1 | # ad | # Laboratuvar musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # İkili Göz Duşu |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 3 | # ad | # Medyesel kule |  |  |
| # 3 | # m | # İki katllı medyesel raf |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 7,5 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 4 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-010 |  | Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-6) | TAKIM | 1 |
| Miktar | Birim |  |  |  |
| # 4,7 | # m | # 75 cm genişliğinde 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik tezgah üstü ( 470x75x90h cm) |  |  |
| # 4,7 | # m | # C sistem kostrüksyon - 30x60x1,5 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 5 | # ad | # C sistem ayak kenar - 40x60x2 mm epoksi boyalı profil |  |  |
| # 3 | # ad | # İki kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam alt dolap frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # Tek kapaklı MDF Lam alt dolap - 90° frenli menteşe, 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # m | # Çalışma boşluğu kapama sacı |  |  |
| # 1 | # ad | # Kenar kapama paneli |  |  |
| # 5 | # m | # Kablo Kanalı (100*50 mm) |  |  |
| # 3 | # ad | # İkili Elektrikli Soket |  |  |
| POZ-011 |  | Çeker Ocak - 150x90x240h cm | ADET | 7 |
|  |  | # CE - EN-14175 ve ASHARE 110 kalite belgeli |  |  |
| # 1,5 | # m | # Cihaz gövdesi 1.2 mm galvanizlenmiş sac üzeri elektro statik epoksi toz boyalı, |  |  |
| # 1 | # ad | # Çeker ocak alt dolabı. Gövde ile aynı malzemeden üretilmiş ve mobildir |  |  |
| # 1,4 | # m | # Tezgah yüzeyi 20 mm anti kimyasal endüstriyel seramik olacaktır. |  |  |
| # 2 | # ad | # Ön servis panelindeIP 54 220V elektrik prizi |  |  |
| # 1 | # ad | # 1400 m³/h kapasiteli PP gövdeli kanal tipi fan motoru |  |  |
| # 3 | # m | # Flexi havalandırma hortumu |  |  |
| # 1 | # ad | # 16A sigorta |  |  |
| # 1 | # ad | # Manule kontrol ünitesi; Fan motoru için açma kapama, hız kontrol ünitesi ve lamba açma / kapama |  |  |
| # 1 | # ad | # Led florasan aydınlatma |  |  |
| # 1,4 | # m | # Cihaz ön camı alüminyum çerçeveli 6 mm lamine edilmiş dikey hareket edebilen güvenlik camı |  |  |
| # 1 | # ad | # Poliproplen Cupsink evye |  |  |
| # 1 | # ad | # çeker ocak gaz musluğu |  |  |
| # 1 | # ad | # çeker ocak su musluğu |  |  |
| Poz-012 |  | Kimyasal Madde Dolabı | ADET | 9 |
| # 1 | # ad | # Dolap gövdesi galvanizli sacdan üretilip üzeri Elektro Statik toz boya ile kaplanacaktır (en az 90x50x200h cm) |  |  |
| # 4 | # ad | # Dolap içinde teleskopik raylı tava raflı çekmeceler olacaktır. |  |  |
| # 4 | # ad | # Polipropilen tava raf |  |  |
| # 1 | # tk | # Dolap komple çift cidarlı olarak üretilecektir. |  |  |
| # 1 | # ad | # Dolabın üzerine en az 190 m3 /h havalandırma fanı monte edilecektir. |  |  |
| # 1 | # ad | # Dolap üzerinde 17 cm yüksekliğinde fan gizleme sacı olacaktır. |  |  |
| # 2 | # m | # Havalandırma için flexi hortum |  |  |
| # 2 | # ad | # Dolap kapakları çift cidarlı olup ispanyolet sistemli kilit kullanılacaktır. |  |  |
| # 1 | # ad | # Fan için açma/kapama butonu olacaktır. |  |  |
| Poz-013 |  | Ahşap Malzeme Dolabı | ADET | 16 |
|  |  | # Dolap gövdesi 18 mm MDF Lam malzemeden üretilecektir. (en az 90x50x200h cm ölçüsünde) |  |  |
|  |  | # Dolap iki kapak ve dört bölmeli olacaktır. |  |  |
|  |  | # Dolap kapaklarında 90 derece frenli menteşeler kullanılacaktır. |  |  |
|  |  | # Dolap kulpları 160 mm U tip metal kulp olacaktır. |  |  |
|  |  | # Dolap ayakları 10 cm yüksekliğinde PVC ayakları kullanılacaktır. |  |  |
| Poz-014 |  | Hassas Terazi Masası (MAHAL-3 / MAHAL-4) | ADET | 2 |
| # 0,9 | # m | # 75 cm genişliğinde anti kimyasal kompakt laminat tezgah üstü (en az 90x75x90h cm ölçüsünde) |  |  |
| # 1 | # ad | # Galvaniz sac üzeri epoksi boyalı masa taşıyıcı sistem |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40x2 mm profil üzeri epoksi boyalı mermer taşıyıcı sistem |  |  |
| # 1 | # ad | # 40x40 cm ölçülerinde mermer tabla |  |  |
| # 2 | # ad | # Masa ağırlaştırmak için çakıl doldurulması |  |  |
| Poz-015 |  | Metal Raf Sistemi | ADET | 2 |
|  |  | # 345x60x200h cm ölçülerinde 2 modül, sürgü kapaklı |  |  |
|  |  | # Galvanizli çelik sacdan üretilecektir |  |  |
|  |  | # Raf sistemleri her bir ünite 5 raflı olarak üretilecektir. 4 üniteli 2 modülden oluşacaktır. Her bir ünite maksimum 100 cm uzunluğunda olacaktır. |  |  |
| Poz-016 |  | Davlumbaz (MAHAL-1) | ADET | 2 |
|  |  | # 1 mm galvanizili sacdan üretilmiştir. (150x75x45h cm ) |  |  |
|  |  | # 1400 m³/h kapasiteli PP gövdeli kanal tipi fan motoru olacaktır. |  |  |
| Poz-017 |  | Çalışma Masası | ADET | 6 |
| # 1 | # ad | # 150x75 cm 18 mm MDF Lam masa tablası ( 150x75x75h cm) |  |  |
| # 2 | # ad | # 50x50x2 mm profilden üretilmiş masa ayağı |  |  |
| # 1,5 | # m | # 50x50x2 mm profilden üretilmiş bağlantı traversi |  |  |
| # 1 | # ad | # Üç Çekmeceli MDF Lam keson, frenli teleskopik ray 160 mm U tip kulp |  |  |
| # 1 | # ad | # 1 mm galvanizili sacdan üretilmiş masa ön perdesi |  |  |
| LK |  | Lokal Emiş Kolu | ADET | 11 |
|  |  | # Q75 mm alüminyum - 3 kollu |  |  |
|  |  | # Fan açma kapama anahtarlı |  |  |
|  |  | # 245 m³/h kapasiteli PP gövdeli kanal tipi fan motoru olacaktır. |  |  |
| ÇK |  | Laboratuvar Çalışma Koltuğu | ADET | 16 |
|  |  | • Oturak ve Sırt Malzemesi: Yüksek yoğunluklu poliüretan (PU) integral malzemeden üretilmeli, Döşeme (kumaş/deri) içermemelidir. • Ergonomi: Kavisli ve açılı oturum yüzeyi, insan vücudunun şekline uyum sağlar, uzun süreli çalışmalarda rahat bir duruş desteği sunar. • İskelet Yapısı: Oturak ve sırt kısmında mukavemeti artıran metal iç iskelet olmalıdır. • Temizlik: Sıvı geçirmez, leke tutmaz ve kimyasal temizliklere karşı yüksek yapıda olmalıdır. • Mekanizma: Oturak sırt açısını ve yüksekliğini ayarlayabilen sekreter mekanizması olmalıdır. • Amortisör: Oturak yüksekliğini ayarlamaya imkan veren gazlı piston (krom veya siyah kaplamalı) olmalıdır. • Ayak (Şase): 5 kollu (ahtapot) takviyeli krom yıldız ayak olmalıdır. • Tekerlek/Pabuç: Zemine uygun, hareket kabiliyeti yüksek tekerlekler olmalıdır. • Laboratuvar tezgahlarında kullanılacak koltuklarda krom kaplamalı ayak koyma çemberi olmalıdır. |  |  |
| S1 |  | Sürgülü Fotoselli Kapı | ADET | 6 |
| K1 |  | ALÜMİNYUM KANATLI KAPI | ADET | 2 |
| H1 |  | LABORATUVAR HAVALANDIRMA TESİSATI YAPIMI | ADET | 1 |
| 1 | ad | Hava için fark basınç sensörü (0-2500 Pa, 0-10VDC,24VAC/DC) |  |  |
| 1 | ad | Hava için fark basınç anahtarı, 100-1000 Pa, |  |  |
| 10 | ad | Yay Geri Dönüşlü Damper Motoru Yay geri dönüşlü, 24VAC/DC Besleme Açık konum bilgisi |  |  |
| 10 | ad | Krom yuvarlak hava damperi ø250mm dış çap, Krom saçtan imalat, Motor bağlantısı için uygun |  |  |
| 1 | ad | Duvar tipi 500*800*300mm DDC ve MCC Panosu |  |  |
| 1 | ad | 3X20A W OTOMAT |  |  |
| 1 | ad | C3X16A OTOMAT |  |  |
| 6 | ad | W Otomat C1*6A. 6kA |  |  |
| 4 | ad | 8 PİNLİ ROLE SOKET |  |  |
| 1 | ad | SLİM ROLE |  |  |
| 2 | ad | PANO İÇİ HAVALANDIRMA FAN MENFEZ |  |  |
| 1 | ad | FAN TERMOSTAT |  |  |
| 1 | ad | ACİLSTOP BUTONU |  |  |
| 1 | ad | Acil stop butonu etiketi |  |  |
| 1 | ad | Acil stop butonu yardımcı kontak-NO |  |  |
| 1 | ad | 22MM LEDLİ SİNYAL LAMBASI XB5-AVM* 220V |  |  |
| 1 | ad | PANO İÇİ AYDINLATMA KAPI SWİÇ |  |  |
| 2 | ad | 1-0-2 mandalbuton ve yardımcı kontak |  |  |
| 1 | ad | POTANSYO METRE |  |  |
| 1 | ad | UZAKTAN AÇMA KAPAMA OP KUTUSU |  |  |
| 1 | ad | KLEMENSLER SARF MALZEME KABLO NOSU CİHAZ ETİKET KABLO ÇORABI VİDA OTOMAT YÜKSELTİCİ YÜKSÜK V.S |  |  |
| 10 | ad | Mahal kontrol kutusu,1-0 Pako,durum sinyal lambası |  |  |
| 1 | ad | Trifaze frekans konvertörü 7,5 KW |  |  |
| 1 | ad | ABB Gelişmiş kontrol paneli |  |  |
| 1 | ad | 35 A W OTOMAT ( Ana ponoya takılacak ) |  |  |
| 1 | tk | 6x6 Kablo ( çatıdaki santrali besleme kablosu ) |  |  |
| 1 | tk | Sensör ve motorlu damperlerin 3x1,5 kablosu |  |  |
| 10 | ad | Damper için on/off şalter |  |  |
| Cıhaz Montajı ve Uç bağlantıları dahil |  |  |  |  |
| MCC ve DDC bağlantılarıvdahil |  |  |  |  |
| Motor ve saha ekipmanı bağlantıları, Devreye alma ve test dahil |  |  |  |  |
| Programlama ve mühendislik hizmetleri ,M CC ve DDC Projelerinin oluşturulması, Süpervizorlük hizmetleri, Senaryoların oluşturulması, Senaryoların PLC üniteye yüklenmesi, PLC üzerinden senaryo testlerinin tamamlanması hizmetlerini kapsayacak. |  |  |  |  |
|  |  | LABORATUVAR ELEKTRİK TESİSATI YAPIMI | ADET | 1 |
| 1 | ADET | 3X80 GRUP SİGORTA |  |  |
| 1 | ADET | 3X100A TERMİK MANYETİK ŞALTER |  |  |
| 1 | ADET | 4X100 KAR 30 ma |  |  |
| 1 | ADET | 3X125A TERMİK MANYETİK ŞALTER |  |  |
| 62 | METRE | 3X16+10 N2XH KABLO |  |  |
| 62 | METRE | 1X16 N2XH KABLO |  |  |
| 2 | ADET | SIVA ÜSTÜ SİGORTA KUTUSU 24LÜ |  |  |
| 126 | METRE | 100X50 KABLO KANALI |  |  |
| 45 | METRE | 5X6 N2XH KABLO |  |  |
| 30 | ADET | 1X25 OTOMAT 6 KA |  |  |
| 1 | ADET | 3X25 GRUP SİGORTA |  |  |
| 1 | ADET | 3X40 GRUP SİGORTA |  |  |
| 4 | ADET | 4X40 KAR 30 ma |  |  |
| 113 | ADET | PİRİZ SORTİSİ |  |  |
| 2 | ADET | 5X25/32 SÜ PRİZ |  |  |
| 2 | ADET | 5X25/32 ERKEK FİŞ |  |  |
|  |  | YENİ YAPILACAK TESİSAT MEVCUT YAPILAN TESİSAT İLE AYNI OLACAKTIR. |  |  |
|  |  | PRİZ YERLEŞİMLERİ İŞ VEREN İLE GÖRÜŞÜLÜP KONACAKLARI YERLER ONA GÖRE BELİRLENECEKTİR. |  |  |
|  |  | TÜM KULLANILAN MALZEMELER HALOJEN FREE OLACAK. |  |  |

###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3c)

            - Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

            - Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

            - Yüklenici Olarak Deneyim

Son 5 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

            - Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

            - İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

            - Kalite Güvence Sistem(ler)i

Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.

            - Adli Sicil Kaydı

Son 5 yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

            - Ek Bilgi

İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında mali teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4c

A. BİRİM FİYAT ESASLI İHALELER

Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aşağıdaki tabloda; teknik şartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar sözleşme makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını doldurarak teklifini hazırlayacaktır.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalem | Tanım | Teknik Şartname | Birim | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) | KDV (TL) |
| 1 | POZ-001 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-4) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname” | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 2 | POZ-002 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-3) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 3 | POZ-003 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-3) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 4 | POZ-004 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-2) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 5 | POZ-005 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-2) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 6 | POZ-006 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-1) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 7 | POZ-006/1 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-1) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 8 | POZ-007 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-7, MAHAL-5) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 2 |  |  |  |
| 9 | POZ-008 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-7) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 10 | POZ-009 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-6) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 11 | POZ-010 / Laboratuvar Kenar Tezgahı (MAHAL-6) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | TAKIM | 1 |  |  |  |
| 12 | POZ-011 / Çeker Ocak (150x90x240h cm) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 7 |  |  |  |
| 13 | POZ-012 / Kimyasal Madde Dolabı | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 9 |  |  |  |
| 14 | POZ-013 / Ahşap Malzeme Dolabı | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 16 |  |  |  |
| 15 | POZ-014 / Hassas Terazi Masası (MAHAL-3 / MAHAL-4) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 2 |  |  |  |
| 16 | POZ-015 / Metal Raf Sistemi | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 2 |  |  |  |
| 17 | POZ-016 / Davlumbaz (MAHAL-1) | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 2 |  |  |  |
| 18 | POZ-017 / Çalışma Masası | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 6 |  |  |  |
| 19 | LK / Lokal Emiş Kolu | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 11 |  |  |  |
| 20 | ÇK / Laboratuvar Çalışma Koltuğu | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 16 |  |  |  |
| 21 | S1 / Sürgülü Fotoselli Kapı | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 6 |  |  |  |
| 22 | K1 / Alüminyum Kanatlı Kapı | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 2 |  |  |  |
| 23 | H1 / Laboratuvar Havalandırma Tesisatı Yapımı | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 1 |  |  |  |
| 24 | LABORATUVAR ELEKTRİK TESİSATI YAPIMI | Söz.EK:2c’deki “teknik şartname | ADET | 1 |  |  |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |  |
| Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a)	Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b)	Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.

###### Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

| SOYADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLK İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: |  |  |  | NÜFUS KAĞIDI |  |  |  |  | EHLİYET |  |  |  |  | PASAPORT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| DOĞUM YERİ- İL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOĞUM YERİ- ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAMU KURUM/KURULUŞLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: - tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası - eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH |  | DAMGA |
| --- | --- | --- |
| YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ |  |  |
| İMZA |  |  |

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: - SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) - YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.	Soyadı:

2.	Adı:

3. 	Doğum yeri ve tarihi:

4.	Tabiyeti:

5.	Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 	Eğitim:

| Eğitim Kurumlaır: |  |
| --- | --- |
| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| Derece: |  |

7. 	Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

| Dil | Okuma | Konuşma | Yazma |
| --- | --- | --- | --- |

8.	Mesleki kurumlara üyeliği:

9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10.	Mevcut pozisyon:

11.	Mesleki deneyim süresi:

12.	Kilit özellikleri:

13.	Bölgesel deneyimi:

| Ülke/Bölge/Şehir | Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) | Projenin adı ve kısa tanımı |
| --- | --- | --- |

14.	Mesleki deneyim:

| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| --- | --- |
| Yer |  |
| Şirket/kurum |  |
| Pozisyon |  |
| İş tanımı |  |

15.	Diğerleri:

15a.	Yayınlar ve seminerler:

15b.	Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN                                                                                  Söz. Ek-5d

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

|  | AÇIKLAMA (tip/marka/model) | Güç/ kapasite | Ünite sayısı | Yaş (yıl) | Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi | Menşei (ülke) | Cari yaklaşık değeri (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | İNŞAAT TESİSİ / EKİPMANLAR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| B) | ARAÇLAR VE KAMYONLAR |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| C) | DİĞER TESİSLER |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı .................................................................................................. ..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma i) İmza tarihi: ................................................................ ii) Yeri: ................................................................................... iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

###### Bölüm C: Diğer Bilgiler

###### İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

<Projenizin adı>

Teklif No.	_____________________

Adı:

İdari Uygunluk Tablosu

| Teklif zarfı No. | Teklif sahibinin adı | Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H) | Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş* (E/H) | Teklif sunum formu doldurulmuş. (E/H) | Beyanname formatı imzalı (E/H) | Teknik Teklif mevcut (E/H) | Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş (E/H) | Karar (Kabul/Ret) | Teklif alındı belgesi verildi (E/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Usulüne uygun zarf aşağıdaki özellikleri haizdir:

  - Zarf üzerindeki teklif sıra numarası yazılı

  - Zarfın hangi istekliye ait olduğu anlaşılabilir

  - Dış zarfın durumu sağlam

  - Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı

Yukarıdaki kontrolde herhangi bir konuda “HAYIR” şeklinde tespit yapılırsa teklif hakkında “RET” kararı verilmelidir.

Tarafsızlık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından imzalanmıştır.

| Başkanın adı soyadı |  |
| --- | --- |
| Başkanın imzası |  |
| Tarih |  |

(Not: Sözleşme makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

###### Teknik Değerlendirme Tabloları

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme komitesi tarafından doldurulmalıdır, sözleşme makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleşme başlığı	: Laboratuvar Tezgah Ve Yardımcı Tesisatlar Yapım İşi

Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/Yİ01

| Teklif zarfı No | İsteklinin Adı | Teklif teknik şartnameye Uygun mu? (E/H) | İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H/Geçerli Değil) | İsteklinin iş tecrübesi yeterli mi? (E/H/ Geçerli Değil) | Faaliyet planı/teslim süresi uygun mu? (E/H) | Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli değil) | Karar (Kabul / Ret) | Açıklamalar (varsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Başkan			Üye			Üye

İmza				İmza			İmza

###### Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

< İsteklinin Anteti>

Referans: TR90/25/CMDP/0001/Yİ01

Sözleşme adı: Laboratuvar Tezgah Ve Yardımcı Tesisatlar Yapım İşi

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen yapım işini üstlenmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

- Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25 inci maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekli adına.

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

<Sözleşme makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>

Referansınız: 05.10.2026 tarihli yapım işi ihalesi (TR90/25/CMDP/0001/Yİ01)

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, sözleşme makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da kalkınma ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, isteklilere talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

###### Değerlendirme Komitesi Tayini

| (Proje Adı) |  |
| --- | --- |
| İHALE NO: TEKLİFE DAVET TARİHİ: İHALE KAPSAMI: < ……….. Mal Alımı / Hizmet Alımı / Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesi> UYGULANAN PROSEDÜR: <Pazarlık Usulü / Açık İhale Usulü> |  |
| Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan değerlendirme komitesi tayin edilmiştir: Adı Soyadı; Görevi / Mesleği. Başkan Üye. Üye. Üye. Üye. Üye. Gözlemci olarak katılımları için <ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir. |
| Tarih: ____________________ Sözleşme Makamı Yetkilisi _________________________ İmza |  |

<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir değerlendirme komitesi tayin edilmelidir. Bu belge sözleşme makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.>

###### Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

İhale referansı:____________________

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, kalkınma ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım,.  Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim.

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.

| İsim |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Teklif Alındı Belgesi Örneği

<Sözleşme Makamı> <İhale konusu> konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve < teklif numarası > no.lu teklif olarak teklif listesine kaydedilmiştir. Sözleşme Makamı adına Teslim alanın adı soyadı İmzası

Not: Sözleşme makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir. Bu belge elektronik olarak da isteklilere iletilebilir.

###### Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı

1.	Zaman çizelgesi

|  | TARİH | SAAT | YER |
| --- | --- | --- | --- |
| Teklif davet mektubunun gönderilme tarihi |  |  |  |
| Başvuru için son tarih |  |  |  |
| Teklif açma oturumu |  |  |  |

2.	Teklif veren istekliler ve mali teklifleri

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Mali teklif tutarları (KDV Hariç TL) | Mali teklif tutarları (KDV Dâhil TL) |
| --- | --- | --- | --- |

3.	Geri çekilen teklifler

Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Nedeni (biliniyorsa) |
| --- | --- | --- |

4.	Gözlemci(ler)

| Adı | Temsil ettiği Kurum |
| --- | --- |

5.	İmzalar

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Teklif Değerlendirme Raporu

İhale No		: __________________

İhale Adı		: __________________

İhale Bedeli		: __________________

Uygulanan Usul	: __________________

Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir.

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Değerlendirme komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:

| No. | Firma adı | Gerekçe <Örnekler*> |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan teslimat koşulları>

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

| No. | Firma | Önerilen fiyat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Sonuç

Değerlendirme komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:

| Firma adı | Toplam bedel |
| --- | --- |
|  | .-TL |

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Seçilmeyen İstekliye Mektup

< Sözleşme Makamının Anteti >

< Tarih >

< İsteklinin Adresi >

Sözleşme başlığı	:

Yayın referansı	:

Sayın < İlgilinin İsmi >

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

[Geçerli olmayan satırları siliniz]

|  |  | Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır. |
|  |  | Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır. |
|  |  | Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır. |
|  |  | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir. |
|  |  | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir. |
|  |  | … … … … … … … … … |

İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla,

Sözleşme Makamı Adına

< isim >

< imza >

###### Sözleşmeye Davet Mektubu

[Sözleşme Makamının Anteti]

| SAYI |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONU |  | : Sözleşmeye davet |  |
| İhale kararının onaylandığı tarih |  | : _ _/_ _/_ _ _ _ |  |
| Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir]. |  |  |  |
|  | [isteklinin adresi] |  |  |
| Sayın | [isteklinin adı veya ticaret unvanı], |  |  |
| İLGİ | : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. |  |  |

[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler ile sözleşme aşamasında getirilmesi gereken diğer belgeler teslim edilmek [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli diğer işlemler de tamamlanmak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün içerisinde imzalamanız gerekmektedir. Aksi halde teminatınız irat kaydedilecek ve sözleşme hakkınız kaybolacaktır.

Saygılarımızla.

|  | Sözleşme Makamı Yetkilisi |
| --- | --- |
|  | Adı SOYADI |
|  | Görevi |
|  | İmza |

Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dâhil olmak üzere)

Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması

İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.

İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak 15 günü geçmeyecek şekilde makul bir süre tanımlanacaktır.